## 完了検査チェックリスト
業務完了検査チェックリスト
業務名称 |  |  | 履行期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日
業務場所 |  |  | 受注者
発注者 |  | 調査職員 | 管理(主任)技術者 |  |  | 照査技術者 |  | 広島県水道広域連合企業団
業 務 内 容 | [7 empty] | 広島県水道広域連合企業団三原事務所
番 号 | 項 目 | 細 別 |  | 検 査 員 | 備 考
Ⅰ | 基本事項 | 業務内容，業務概要等の確認
検査員
Ⅱ | 現地調査等 | 埋設物情報，給水管管情報等の確認 | [5 empty] | 確認者
Ⅲ | 図面作成 | 図面の種別，その構成等の確認
Ⅳ | 数量計算 | 計算書の種別，その構成等の確認
Ⅴ | 照査報告 | 別途提出されているか確認
Ⅵ | その他
[5 empty] | 検査年月日 | 年 月 日
㊞
Note on I23: リストから選択

## 記入要領
照査事項記入要領
１ 適用
本要領は、広島県水道広域連合企業団三原事務所が発注する設計業務委託について適用するものとする。
２ 照査時期
受注者は、各段階ごとに適宜照査を実施するものとする。
３ 確認欄の記入方法
確認欄の□にチェックを入れる，
該当しない事項については、斜線を入れる。
４ 提出
照査実施ごとに提出するものとする。

## Ⅰ．基本事項
番号 | 項 目 | 内 訳 | 確 認 欄 |  |  | 出典根拠
|  |  | 受 注 者 |  | 発注者
|  |  | 管理技 | 照査技 | 調査職
1 | 管口径 | ①基本計画書等に適合しているか | □ | □ | □
本管，分岐管
|  | ②管路更新の場合，口径縮小の可否は | □ | □ | □
検討されているか
2 | 設計水圧 | ①基本計画書等に適合しているか | □ | □ | □
将来の送水計画，逆送等の確認
|  | ②水衝圧が考慮されているか | □ | □ | □
|  | ③フランジの規格や特殊押輪の拘束長 | □ | □ | □
に反映されているか
3 | 配管部 | ①土質が考慮されているか | □ | □ | □
| 地盤条件 | 腐食性土壌，岩盤等
|  | ②地盤沈下の検討がされているか | □ | □ | □
埋立地，軟弱地盤等
|  | ③地下水位が確認されているか | □ | □ | □
水替や管の浮き上がり防止等施工
方法についての検討
4 | 管 種 | ①管種の検討がされているか | □ | □ | □
施工性，経済性等の比較検討
|  | ②管の内面塗装は適切か | □ | □ | □
内面モルタルや粉体塗装
5 | 管 厚 | ①管厚の検討がされているか | □ | □ | □
舗装時の荷重も考慮
6 | 管の接続方法 | ①鋳鉄管の場合 | □ | □ | □
受口の形式が検討されているか
|  | ②水道配水用ポリエチレン管の場合 | □ | □ | □
受口の形式が検討されているか
|  | ③鋼管の場合 | □ | □ | □
溶接の場合において内外面塗装の
方法が検討されているか
7 | 管の抜け出し防護 | ①防護形式の検討がされているか | □ | □ | □
防護コンクリート等の検討
|  | ②コンクリートによる防護の場合 | □ | □ | □
1) 施工条件が考慮されているか
|  | 2) コンクリートの大きさが計算 | □ | □ | □
されているか
|  | 3) 沈下に対する検討がされているか | □ | □ | □
|  | ③鋳鉄管で特殊押輪による防護の場合 | □ | □ | □
1) 各メーカーの許容水圧の範囲内で
あるか
|  | 2) 拘束長が計算されているか | □ | □ | □
設計条件の確認
|  | ④可とう管等への考慮がされているか | □ | □ | □
可とう管や伸縮管には不平均力に
よる抜けの力が働かないようにする
8 | 分 岐 | ①分岐位置及び口径が基本計画と適合 | □ | □ | □
しているか
|  | ②止水栓の口径及び取付方法は適切か | □ | □ | □
止水栓，量水器
|  | ③止水栓の設置位置は適切か | □ | □ | □
官民境界からの距離
番号 | 項 目 | 内 訳 | 確 認 欄 |  |  | 出典根拠
|  |  | 受 注 者 |  | 発注者
|  |  | 管理技 | 照査技 | 調査職
9 | 仕切弁 | ①設置位置は適切か | □ | □ | □
分岐部及びドレン，幹線道路・軌道
の横断，重要な伏越部や水管橋部，
管路の延長計画等のある箇所
|  | ②仕切弁の形式は適合しているか | □ | □ | □
ソフトシール，鋳鉄製仕切弁等
|  | ③フランジ接合部品の規格及び材質は | □ | □ | □
適合しているか
10 | 空気弁 | ①設置位置は適切か | □ | □ | □
管路の縦断高低の凸部等
|  | ②空気弁の形式は適切か | □ | □ | □
急速，小型，凍結破損防止等
|  | ③空気弁の口径は適切か | □ | □ | □
|  | ④補修弁は設置されているか | □ | □ | □
補修弁の高さを確認
|  | ⑤管の土被りは考慮されているか | □ | □ | □
深い場合はフランジ短管の使用
|  | ⑥フランジ接合部品の規格及び材質は | □ | □ | □
適合しているか
11 | 排水設備 | ①設置位置は適切か | □ | □ | □
（ドレン）
|  | ②ドレン管の口径は適切か | □ | □ | □
|  | ③排水先の確認 | □ | □ | □
流下能力や経路の確認
|  | ④排水先の保護 | □ | □ | □
|  | ⑤泥や錆の排出ができるか | □ | □ | □
|  | ⑥ドレン弁（仕切弁）の抜け出しは | □ | □ | □
ないか。
|  | ⑦先端のベンドは固定されているか | □ | □ | □
|  | ⑧排水管が汚水等に没しないか | □ | □ | □
12 | 可とう管 | ①形式の検討がされているか | □ | □ | □
|  | ②沈下量の想定がされているか | □ | □ | □
|  | ③可とう管の抜出し防止の対策が施さ | □ | □ | □
れているか
13 | 緊急遮断弁 | ①形式の検討がされているか | □ | □ | □
|  | ②管の防護がされているか | □ | □ | □
|  | ③バイパス管が設けられているか | □ | □ | □
|  | ④遠方監視設備が設けられているか | □ | □ | □
番号 | 項 目 | 内 訳 | 確 認 欄 |  |  | 出典根拠
|  |  | 受 注 者 |  | 発注者
|  |  | 管理技 | 照査技 | 調査職
14 | 減圧弁 | ①設置場所の検討がされているか | □ | □ | □
|  | ②形式の検討がされているか | □ | □ | □
|  | ③減圧幅が検討されているか | □ | □ | □
|  | ④バイパス管が設けられているか | □ | □ | □
前後の締切りバルブとも
15 | 流量計 | ①形式の検討がされているか | □ | □ | □
|  | ②バイパス管が設けられているか | □ | □ | □
前後の締切りバルブとも
|  | ③電気設備の必要性について検討され | □ | □ | □
ているか
16 | 電気防食 | ①防食対策の必要性について検討され | □ | □ | □
ているか
|  | ②形式の検討がされているか | □ | □ | □
17 | 仮設工 | ①矢板工法等の検討 | □ | □ | □
土質及び掘削深さ，地下水の状況を
基に矢板設置形式の検討を行う
|  | ②矢板の安定計算 | □ | □ | □
打込矢板を用いる場合は，矢板長及
びボイリング，ヒービング等の検討
を行う
18 | 緊急遮断弁室 | ①設置場所は適切か | □ | □ | □
| 流量計室等 | 工事の施工性，人孔からの出入り等
|  | ②部屋の大きさは適切か | □ | □ | □
メンテナンスのためのスペースも考
慮
|  | ③機器の搬入出用開口は確保されてい | □ | □ | □
るか
（工事資材の搬出も考慮する）
|  | ④管の固定はされているか | □ | □ | □
水衝圧による緊急遮断弁等の移動
|  | ⑤排水及び換気を検討しているか | □ | □ | □
|  | ⑥構造計算は適切か | □ | □ | □
上載荷重，土圧，地下水位
|  | ⑦更新，メンテナンスについて考慮さ | □ | □ | □
れているか
床版は取外し可能か
19 | 不断水工事 | ①断水工事の可能性は検討したか | □ | □ | □
|  | ②分岐部における不平均力の対策が検討 | □ | □ | □
されているか
防護コンクリート，離脱防止継手
|  | ③仮設計画は十分に検討されているか | □ | □ | □
薬注の要否，矢板の長さ，種類，
覆工板等について，現場条件に応じ
適切に検討されているか。
番号 | 項 目 | 内 訳 | 確 認 欄 |  |  | 出典根拠
|  |  | 受 注 者 |  | 発注者
|  |  | 管理技 | 照査技 | 調査職
20 | 水管橋 | ①構造，形式の検討がされているか | □ | □ | □
|  | ②橋梁添架，伏越工との比較がされてい | □ | □ | □
るか
|  | ③点検可能な構造となっているか | □ | □ | □
|  | ④塗装仕様は適切か | □ | □ | □
21 | 電子データ | ①形式は適切か | □ | □ | □
発注者が閲覧ならびに修正可能な形
式か確認
|  | ②ウイルスチェックは行われているか | □ | □ | □
|  | ③提出媒体は適切か | □ | □ | □
ＣＤ－Ｒ等
22 | その他

## Ⅱ．現地調査等
番号 | 項 目 | 内 訳 | 確 認 欄 |  |  | 出典根拠
|  |  | 受 注 者 |  | 発注者
|  |  | 管理技 | 照査技 | 調査職
1 | 既設埋設物等の | ①上水及び工水，下水の有無及び位置 | □ | □ | □
| 調査 | 確認
| ※地下埋設物の他， | ②通信の有無及び位置確認 | □ | □ | □
架空線，電柱等，
| 工事の支障となる | ③電力の有無及び位置確認 | □ | □ | □
構造物の有無及び
| 位置について確認 | ④ガスの有無及び位置確認 | □ | □ | □
|  | ⑤農水の有無及び位置確認 | □ | □ | □
|  | ⑥その他の有無及び位置確認 | □ | □ | □
ＵＳＥＮ，ＣＡＴＶ等
|  | ⑦試掘調査の実施 | □ | □ | □
特に指定した場合のみ
2 | 道路占用協議 | ①占用位置の確認 | □ | □ | □
路線名，管の位置（平面線形，土被
り等）
|  | ②道路改良計画，舗装補修等の確認 | □ | □ | □
|  | ③道路区域の確認 | □ | □ | □
|  | ④埋戻土の指定の有無 | □ | □ | □
|  | ⑤舗装構成の確認 | □ | □ | □
仮復旧，本復旧，影響幅等
|  | ⑥施工上の制限 | □ | □ | □
掘り返し規制，施工時間，夜間工事
，交通規制等
|  | ⑦他の占用物の確認 | □ | □ | □
|  | ⑧その他（用地上のトラブル等） | □ | □ | □
3 | 河川占用協議 | ①河川の横断位置の確認 | □ | □ | □
平面線形，深度
|  | ②河川の横断方法の確認 | □ | □ | □
水管橋，橋梁添架，伏越し
|  | ③河川堤体の縦断位置等の確認 | □ | □ | □
平面線形，深度，その理由
|  | ④河川の改修計画の確認 | □ | □ | □
|  | ⑤河川区域の確認 | □ | □ | □
|  | ⑥河川堤防断面の確認 | □ | □ | □
|  | ⑦河川水位の確認 | □ | □ | □
ＨＷＬや余裕高を明記
|  | ⑧護岸の復旧方法の確認 | □ | □ | □
|  | ⑨ドレン管の設置方法の確認 | □ | □ | □
設置場所，洗掘防止
番号 | 項 目 | 内 訳 | 確 認 欄 |  |  | 出典根拠
|  |  | 受 注 者 |  | 発注者
|  |  | 管理技 | 照査技 | 調査職
4 | 平面図 | ①地下埋設物が表示されているか | □ | □ | □
| （測量図） | 管種，口径等
※地下埋設物の管理者によっては，
公表不可の場合があるため，図面作
成にあたってはレイヤを分けること
|  | ②方位が記入されているか | □ | □ | □
|  | ③測点及びＩＰが表示されているか | □ | □ | □
|  | ④測点及びＩＰの座標が整理されている | □ | □ | □
か
|  | ⑤電柱やガードレールは表示されている | □ | □ | □
か
|  | ⑥区画線及び文字，矢印が表示されてい | □ | □ | □
るか
|  | ⑦家屋や塀が表示されているか | □ | □ | □
民家の名前も記入
※個人情報となるため，図面作成に
あたってはレイヤを分けること
|  | ⑧水路の流水方向が表示されているか | □ | □ | □
5 | 縦断図 | ①現地と図面のアップダウンが一致して | □ | □ | □
いるか
|  | ②地下埋設物が表示されているか | □ | □ | □
管種，口径，高さ等
|  | ③測点及びＩＰが表示されているか | □ | □ | □
6 | 横断図 | ①横断図の向きが統一されているか | □ | □ | □
|  | ②舗装部が表示されているか | □ | □ | □
|  | ③地下埋設物が表示されているか | □ | □ | □
管種，口径等
7 | 土質調査等 | ①土質調査の必要性について考慮されて | □ | □ | □
いるか
|  | ②試掘調査の必要性について考慮されて | □ | □ | □
いるか
（地下埋設物の状況，移設の場合は
管路の起終点の確認）
8 | 給水管 | ①止水栓や量水器を確認しているか | □ | □ | □
9 | その他 | ①公図による調査 | □ | □ | □
私道の確認

## Ⅲ．図面作成
番号 | 項 目 | 内 訳 | 確 認 欄 |  |  | 出典根拠
|  |  | 受 注 者 |  | 発注者
|  |  | 管理技 | 照査技 | 調査職
1 | 位置図 | ①施工場所が表示されているか | □ | □ | □
|  | ②施工場所の特定が容易であるか | □ | □ | □
公共施設，道路，河川，軌道名称等
を記入
個人情報にあたるものについては，
避けること
2 | 平面図 | ①一般事項 | □ | □ | □
1) 方位が記入されているか
|  | 2) 基準点及びその座標が表示されて | □ | □ | □
いるか
|  | 3) 仮ＢＭ及びその高さが表示されて | □ | □ | □
いるか
|  | 4) 地下埋設物の情報が表示されてい | □ | □ | □
るか
|  | ②図面の表示について | □ | □ | □
1) 管布設延長の表示
設計指針（案）
|  | 2) 事業区分の表示 | □ | □ | □
移設の場合
3 | 縦断図 | ①一般事項 | □ | □ | □
1) 勾配変化点において，受口の振れ
角が許容角度以内に納まっている
か
|  | 2) 空気溜まりとなる部分はないか | □ | □ | □
極力水平区間は設けない
|  | 3) 地下埋設物が表示されているか | □ | □ | □
口径，管種等
|  | ②図面の表示について | □ | □ | □
1) 管布設延長の表示
設計指針（案）
|  | 2) 土工延長の表示 | □ | □ | □
|  | 3) 事業区分の表示 | □ | □ | □
移設の場合
|  | ③伏越し，上越しについて | □ | □ | □
1) 伏越部，上越部の表示は適切か
位置，延長等の表示
|  | 2) 伏越部の離隔は確保されているか | □ | □ | □
|  | 3) 伏越しが連続している場合，伏越 | □ | □ | □
しの一体化を考慮しているか
|  | 4) 上越部の場合，管防護は施されて | □ | □ | □
いるか
所定の土被りが確保できない場
合等
4 | 標準横断図 | ①道路種別ごとに表示されているか | □ | □ | □
|  | ②表示は適切か | □ | □ | □
道路幅員，布設位置，土被り，その
他占用物件
番号 | 項 目 | 内 訳 | 確 認 欄 |  |  | 出典根拠
|  |  | 受 注 者 |  | 発注者
|  |  | 管理技 | 照査技 | 調査職
5 | 横断図 | ①道路幅員が表示されているか | □ | □ | □
|  | ②管の布設位置が表示されているか | □ | □ | □
側溝等からの位置
|  | ③道路面の標高及び管中心高が表示され | □ | □ | □
ているか
|  | ④掘削断面の形状は適切か | □ | □ | □
|  | ⑤土被りは縦断と合致しているか | □ | □ | □
|  | ⑥管種及び口径が表示されているか | □ | □ | □
|  | ⑦地下埋設物との離隔は確保されている | □ | □ | □
か
原則，横断：30cm，縦断：60cm
6 | 標準掘削断面図 | ①口径及び断面形状ごとに表示されてい | □ | □ | □
るか
道路種別も表示
|  | ②断面形状は適切か | □ | □ | □
寸法表示も確認
|  | ③掘削及び埋戻し土質は適切か | □ | □ | □
|  | ④購入土の転圧高さは適切か | □ | □ | □
管頂から20cm
|  | ⑤舗装構成は適切か | □ | □ | □
仮復旧，本復旧，影響幅等
|  | ⑥矢板掘削の場合の表示は適切か | □ | □ | □
矢板の種類，腹起し，切梁材等
参考扱いか
|  | ⑦埋設標示シートの表示がされているか | □ | □ | □
位置，形状規格等
7 | 配管詳細図 | ①管材についての表示は適切か | □ | □ | □
名称，口径，受口形状，規格等
|  | ②管の受口の向きは適切か | □ | □ | □
工事の施工順序，地形勾配等
|  | ③マンホールや地下埋設物を避けている | □ | □ | □
か
|  | ④管材等の特記事項の記述があるか | □ | □ | □
管種，塗装，規格，ボルト等の材質
|  | ⑤特殊押輪やライナの使用箇所が表示さ | □ | □ | □
れているか
|  | ⑥切管について | □ | □ | □
1) 甲乙の調整及び配置が考慮されて
いるか
|  | 2) 切管長が小さすぎないか | □ | □ | □
切管の最小寸法
|  | ⑦拘束長は適切か | □ | □ | □
|  | ⑧測点間距離と配管の水平長が合致して | □ | □ | □
いるか
|  | ⑨矢板使用区間及びその詳細が表示され | □ | □ | □
ているか
番号 | 項 目 | 内 訳 | 確 認 欄 |  |  | 出典根拠
|  |  | 受 注 者 |  | 発注者
|  |  | 管理技 | 照査技 | 調査職
7 | 配管詳細図 | ⑩既設構造物等とのクリアランスが表示 | □ | □ | □
されているか
|  | ⑪分岐部及び伏越部，上越部，排水管， | □ | □ | □
土留工等の各詳細が表示されているか
8 | 仮配管詳細図 | ①管材についての表示は適切か | □ | □ | □
名称，口径，規格等
|  | ②布設位置は適切か | □ | □ | □
埋設部，露出部の確認
|  | ③保温の必要があるか | □ | □ | □
冬季等
9 | 給水管 | ①給水戸数は適切か | □ | □ | □
（仮給水管）
|  | ②分岐材料の規格は適切か | □ | □ | □
|  | ③分岐口径は適切か | □ | □ | □
|  | ④保温の必要があるか | □ | □ | □
冬季等
10 | 緊急遮断弁室・ | ①管材についての表示は適切か | □ | □ | □
| 流量計室等詳細図 | 名称，口径，受口形状，規格等
|  | ②室内の高さは確保されているか | □ | □ | □
|  | ③緊急遮断弁や流量計取外しのための | □ | □ | □
継輪やスリーブジョイントが設けられ
ているか
|  | ④換気管が設置されているか | □ | □ | □
|  | ⑤排気管が設置されているか | □ | □ | □
排気先の確認
|  | ⑥電気ケーブル用開孔が設置されている | □ | □ | □
か
|  | ⑦鉄筋加工図は作成されているか | □ | □ | □
|  | ⑧構造計算と配筋が合致しているか | □ | □ | □
|  | ⑨鉄筋の被りや継ぎ手長さは確保されて | □ | □ | □
いるか
|  | ⑩仕切弁蓋の取付け位置は適切か | □ | □ | □
マンホール蓋の開閉方向も注意
|  | ⑪床に排水勾配や排水ピットが考慮され | □ | □ | □
ているか
11 | 弁室等詳細図 | ①すべての弁について表示されているか | □ | □ | □
弁の種類，口径等
|  | ②弁室と配管のクリアランスは適切か | □ | □ | □
|  | ③弁室の部材構成は適切か | □ | □ | □
|  | ④弁室内への出入りが考慮されているか | □ | □ | □
片斜壁等の使用
12 | ＣＡＤ | ①レイヤー分けは適切か | □ | □ | □
特に個人情報等に注意
番号 | 項 目 | 内 訳 | 確 認 欄 |  |  | 出典根拠
|  |  | 受 注 者 |  | 発注者
|  |  | 管理技 | 照査技 | 調査職
12 | ＣＡＤ | ②線種，色は適切か | □ | □ | □
新設，既設等
|  | ③修正可能な構成であるか | □ | □ | □
環境依存に注意
13 | その他

## Ⅳ．数量計算
番号 | 項 目 | 内 訳 | 確 認 欄 |  |  | 出典根拠
|  |  | 受 注 者 |  | 発注者
|  |  | 管理技 | 照査技 | 調査職
1 | 共通事項 | ①土工数量の数値計上は，数値基準に適 | □ | □ | □
合しているか
|  | ②土工数量の計算過程は，数値基準に適 | □ | □ | □
合しているか
|  | ③土工及び管布設延長は適切か | □ | □ | □
水平距離との合致，控除等
|  | ④数量表の様式は，適切か | □ | □ | □
2 | 舗装版切断 | ①切断箇所は適切か | □ | □ | □
片側，両側の確認
3 | 舗装版破砕 | ①道路種別ごとにわけているか | □ | □ | □
国道，県道，市道等
|  | ②舗装厚さごとに拾われているか | □ | □ | □
平均断面の場合は除く
|  | ③機械の選定は適切か | □ | □ | □
破砕厚さにより異なる
|  | ④重複層になっていないか | □ | □ | □
4 | 掘削工 | ①施工方法の分類は適切か | □ | □ | □
人力，機械，併用等
|  | ②掘削土質分類は適切か | □ | □ | □
|  | ③掘削土量計算は適切か | □ | □ | □
伏越し及び上越し，断面形状等の考
慮はされているか
5 | 埋戻工 | ①購入土は計上しているか | □ | □ | □
|  | ②埋戻土として利用できるか | □ | □ | □
|  | ③埋戻土量計算は適切か | □ | □ | □
6 | 残土処理工 | ①土量配分表は適切か | □ | □ | □
変化率の考慮
|  | ②残土処理方法は適切か | □ | □ | □
再資源化，他工事間流用の検討
7 | 仮設工 | ①仮設材の計上方法は適切か | □ | □ | □
任意，指定の区分
|  | ②転用回数は適切か | □ | □ | □
8 | 舗装復旧工 | ①仮復旧が計上されているか | □ | □ | □
仮舗装，仮区画線等
|  | ②仮復旧部と影響部が考慮されているか | □ | □ | □
|  | ③舗装幅が表示されているか | □ | □ | □
舗装幅により機械を選定
|  | ④区画線，文字等の計上は適切か | □ | □ | □
規格，色等
|  | ⑤各路盤の厚みは適切か | □ | □ | □
9 | 管布設工 | ①共通事項 | □ | □ | □
1) 図面の布設長と材料表の積上げ延
長さは合致しているか
番号 | 項 目 | 内 訳 | 確 認 欄 |  |  | 出典根拠
|  |  | 受 注 者 |  | 発注者
|  |  | 管理技 | 照査技 | 調査職
9 | 管布設工 | 2) 表示は適切か | □ | □ | □
名称，口径，受口形式，規格等
|  | 3) 切管調書はあるか | □ | □ | □
甲，乙に該当番号をつける
|  | 4) 直管の切管の積上げ方法は適切か | □ | □ | □
|  | 5) 弁類の数量は図面上の数と一致し | □ | □ | □
ているか
|  | 6) 埋設標示シートが計上されている | □ | □ | □
か
|  | 7) 管表示テープが計上されているか | □ | □ | □
|  | 8) ポリエチレンスリーブが計上され | □ | □ | □
ているか
|  | 9) 管防護工が計上されているか | □ | □ | □
|  | ②鋳鉄管の場合 | □ | □ | □
1) 管の受口総数と押輪類の総数は一
致しているか
|  | 2) 切管挿口の形状は適切か | □ | □ | □
③水道配水用ポリエチレン管の場合
1) 融着口数は適切か
１口，２口
10 | 雑 工 | ①水路や擁壁等の取壊し，復旧が計上さ | □ | □ | □
れているか
|  | ②既設管の切廻しや復旧が計上されてい | □ | □ | □
るか
|  | ③栓止めが計上されているか | □ | □ | □
存置廃止管等
|  | ④モルタル充填工が計上されているか | □ | □ | □
存置廃止管（必要に応じて計上）
|  | ⑤宅地内の仮復旧，本復旧が計上されて | □ | □ | □
いるか
11 | その他